ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке услуга - физичко-текничко обезбеђење новоизграђеник станица за мониторинг РФ спектра, на две године, редни број 1-02-4042-10/18;

Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо вам појашњење конкурсне документације у вези са постављеним питањима:

ПИТАЊЕ БР. 1: Da li ostajete pri tome da je obaveza ponuđača da na svim lokacijama ugradi boce sa EKO gasom za automatsko gašenje požara kako je traženo Konkursnom dokumentacijom objavljenom na portalu javnih nabavki dana 06.07.2018. kao i pojašnjenjima konkursne dokumentacije broj 1- 02-4042-10/ 18- 8 od 30.07.2018 ili ste odustali od toga s obzirom na to da u izmeni/dopune konkursne dokumentacijeod 31.07.2018. u deluSpecifikacija i zahtevi predmeta ne stoji taj zahtev?

ОДГОВОР БР. 1: Наручилац је одустао од захтева да је обавеза понуђача да на свим локацијама угради боце са ЕКО гасом за аутоматско гашење пожара.

ПИТАЊЕ БР. 2: Prema dimenzijama koje ste nam saopštili kroz odgovor na pitanje br 4., u pojašnjenju konkursne dokumentacije broj 1- 02-4042-10/ 18- 8 od 30.07.2018., a u skladu sa standardom SRPS EN15004-2, neophodna količina gasa za prostoriju zapremine 28,68m3 iznosi 23kg gasa Novec 1230, a ne 8-10kg kako ste vi rekli. Da li da ponudimo 23 kg gasa i odgovarajuću bocu za tu količinu?

ОДГОВОР БР. 2: Пошто је наручилац одустао од захтева за уградњу боце са ЕКО гасом на свим локацијама нисте више у обвавези да понудите исту.

**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ**

**Бобан Панајотовић**